2018年眉山市彭山区各级医院

污水监测数据汇总表

| 医院名称 | 总余氯 mg/L |  | 粪大肠菌群 NPN/L |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 |  |
| 眉山市彭山区人民医院 |  |  | ≤500 | <20 | 华测检测的报告 |
| 眉山市彭山区中医医院 |  |  |  |  | 华测检测的报告 |
| 眉山市彭山区血防医院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区疾病预防控制中心 | ≤0.5 | 0.07 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区妇幼保健院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区第二人民医院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区精神卫生保健院 | ≤0.5 | 0.20 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区义和乡卫生院 | ≤0.5 | 0.07 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区谢家镇中心卫生院 | ≤0.5 | 0.15 | ≤500 | 2 |  |
| 眉山市彭山区公义镇卫生院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区保胜乡卫生院 | ≤0.5 | 0.07 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区观音镇卫生院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区彭溪镇卫生院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区凤鸣社区卫生服务中心 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区江口镇卫生院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区黄丰镇卫生院 | ≤0.5 | 0.43 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区武阳镇卫生院 | ≤0.5 | 0.17 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区锦江乡卫生院 | ≤0.5 | 0.07 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区牧马镇卫生院 | ≤0.5 | 0.12 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区凤鸣镇卫生院 |  |  |  |  | 未安装污水处理系统 |
| 眉山市彭山区帅氏医院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区城北医院 | ≤0.5 | 0.27 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区永成医院 | ≤0.5 | 0.12 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区鹏利医院 | ≤0.5 | 0.12 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区新城医院 | ≤0.5 | 0.10 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区康复医院 | ≤0.5 | 0.07 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区同德医院 | ≤0.5 | 0.07 | ≤500 | 0 |  |
| 眉山市彭山区阳光医院 |  |  |  |  | 未安装污水处理系统 |

2018年6月4日